建设项目环境影响报告表

（公示本）

| 项 目 名 称： | 山阴20MWp光伏扶贫发电项目35kv开关站 |
| --- | --- |
|  | 扩建110kv升压站工程 |
| 建设单位（盖章）： | 晋能清洁能源光伏发电有限责任公司 |

编制单位：中环慧博（北京）国际工程技术咨询有限公司

编制日期：          2019年10月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》编制说明由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2. 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门的项目，可不填。

8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 山阴20MWp光伏扶贫发电项目35kv开关站扩建110kv升压站工程 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 晋能清洁能源光伏发电有限责任公司 |
| 法人代表 | 白雷 | 联系人 | 王志强 |
| 通讯地址 | 山西省太原市东辑虎营37号 |
| 联系电话 | 15034404669 | 传真 | -- | 邮政编码 | 036900 |
| 建设地点 | 山阴县古城镇西 |
| 立项审批 部门 | -- | 批准文号 | -- |
| 建设性质 | 新建□改扩建√ 技改□ | 行业类别及代码 | 电力供应（D4420） |
| 占地面积 (平方米) | 7714 | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 （万元） | 235 | 其中环保投资(万元) | 38 | 环保投资占总投资比例 | 16.17% |
| 评价经费 （万元） | / | 预计投产日期 | 2019年12月 |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 本项目在现有35kV开关站扩建1台100MVA主变，型号为SZ11-100000/110，电压比采用121±8×1.25%/37kV，主变采用户外油浸式有载调压变压器，同时在古城110kV变电站扩建110kV间隔1个。 |
| 废水（工业废水(、生活污水(）排水量及排放去向 本项目为开关站扩建升压站工程，扩建后升压站不新增工作人员，不新增废水排放。开关站内已建一座处理能力为0.5t/h的地埋式生活污水一体化处理设施，将生活污水处理后回用于站内绿化用水，不外排。古城110kV变电站间隔扩建工程，不新增人员编制，不新增污水排放。 |
| 伴有工频电场、工频磁场的设施的使用情况 本项目110kV升压站运行会产生噪声、工频电场、工频磁场。 |
| 工程内容及规模 1.1 项目建设的必要性 山阴20MWp光伏扶贫发电项目位于山阴县古城镇西侧，总装机容量20MW，一次建成，该项目配套建设一座35kV开关站。2018年4月2日山阴县环境保护局以山环审[2018]14号出具了该项目的环评批复，2019年4月2日进行了自主验收。山阴20MWp光伏扶贫发电项目送出工程采用1回110kV架空线路送至古城110kV变电站35kV间隔侧，线路长度5.7km，设计电压110kV，采用降压至35kV运行，2018年6月1日，山西省环境保护厅以晋环审批函[2018]298号对“山阴20MWp光伏扶贫发电项目110千伏送出线路工程环境影响报告表”进行了批复。 晋能山阴8万千瓦光伏发电项目位于山阴县古城镇西侧，总装机容量80MW，一次建成，目前正处于施工期，2019年9月16日朔州市生态环境局山阴分局以山环审[2019]43号出具了该项目的环评批复。根据国网山西省电力公司《关于晋能山阴8万千瓦光伏发电项目接入系统方案的评审意见》，该项目与山阴20MWp光伏扶贫发电项目联合新建一座110kV升压站，在山阴20MWp光伏扶贫发电项目35kV开关站新建1台100MVA主变，电压等级110/35kV，利用山阴20MWp光伏扶贫发电项目110kV送出线路送出，同时在古城110kV变电站扩建110kV间隔1个，为保证光伏电站的及时出，山阴20MWp光伏扶贫发电项目35kv开关站扩建110kv升压站工程是十分必要的。 1.2 评价任务由来 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及山西省的有关要求，该项目应进行环境影响评价。晋能清洁能源光伏发电有限责任公司于2019年9月委托中环慧博（北京）国际工程技术咨询有限公司对山阴20MWp光伏扶贫发电项目35kv开关站扩建110kv升压站工程进行环境影响评价。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》及其修改单的规定，本项目属于名录中的“五十 核与辐射”中“输变电工程”，升压站电压等级为110kV，本次环评类别确定为环境影响报告表。接受委托后，我公司立即组织环评人员赴现场进行实地踏勘，对项目所在地自然、社会环境，以及项目进展情况进行了详细调查，并编制完成了《山阴20MWp光伏扶贫发电项目35kv开关站扩建110kv升压站工程环境影响报告表》（送审本），现提交建设单位报请环保主管部门审批。 现场踏勘时，本工程尚未开工建设。 1.3 分析判定相关情况 1.3.1、产业政策 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》和中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号公布的《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的的决定》（2013年5月），本项目属于“第一类鼓励类”的“电网改造与建设”项目，符合产业政策要求。 1.3.2、规划符合性 根据国网山西省电力公司《关于晋能山阴8万千瓦光伏发电项目接入系统方案的评审意见》，本项目属于晋能山阴8万千瓦光伏发电项目和山阴20MWp光伏扶贫发电项目共用升压站，符合山西省电力规划。 1.3.3、选址合理性 2018年03月28日，山阴县住房保障和城乡建设管理局以选字第140621201801012号文出具了晋能清洁能源光伏发电有限责任公司山阴20MWp光伏扶贫发电项目选址意见书，本项目属于在山阴20MWp光伏扶贫发电项目35kV开关站内进行改扩建，不新增占地，因此本项目选址符合城乡规划要求。 综上，本项目工程选址合理。 1.3.4、“三线一单” （1）生态保护红线：本项目为升压站选址不在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、森林公园、地质公园等重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内，同时本项目位于山阴县生态经济区划中重点开发区，符合生态保护红线要求。 （2）环境质量底线： 根据项目所在区域环境现状监测结果可知，项目所在区域电磁环境质量现状满足《电磁环境控制标准》（GB8702-2014）中规定的工频电场、工频磁感应强度控制限值要求，开关站所在区域声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求。因此满足环境质量底线要求。 （3）资源利用上线：本项目在已建35kV开关站预留用地内进行扩建，不新增占地，升压站内不新增工作人员，因此，项目的建设不会占用土地资源、水资源，符合资源利用上线原则要求。 （4）环境准入负面清单：本项目所在地没有环境准入负面清单，本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中“第一类鼓励类”的“电网改造与建设”项目，符合环境准入负面清单的原则要求。 综上所述，本项目选址、规模、性质和工艺路线符合国家和山西省有关环境保护法律法规、标准、政策、规范，符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单的管控原则。 1.4 编制依据 1.4.1任务依据 山阴20MWp光伏扶贫发电项目35kv开关站扩建110kv升压站工程环境影响评价委托书。 1.4.2法律、法规及政策性依据 （1）《中华人民共和国环境保护法》2015年1月1日； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日； （3）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日； （4）《中华人民共和国噪声污染防治法》，2018年12月29日； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修订； （6）《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日； （7）《中华人民共和国土地管理法》（修正版），2014年7月29日； （8）国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日施行）； （9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2018年4月28日施行)； （10）《中华人民共和国电力法》，2015年4月24日； （11）中华人民共和国国务院令第239号《电力设施保护条例》，2011年1月8日； （12）中华人民共和国国家经济贸易委员会、中华人民共和国公安部第8号令《电力设施保护条例细则》，1999年3月18日施行； （13）环境保护部环办[2012]131号《关于进一步加强输变电类建设项目环境保护监管工作的通知》，2012年10月26日； （14）环境保护部环办[2013]103号《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）的通知》，2013年11月14日； （15）《国家危险废物名录》，2016年8月1日起施行； （16）环境保护部公告2017年第43号“关于发布《建设项目危险废物环境影响评价指南》的公告”，2017年10月1日起施行； （17）《山西省环境保护条例》，2017年3月1日起施行。 1.4.3技术依据 （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； （3）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）； （4）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）； （5）《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）； （6）《环境影响评价技术导则 地表水》（HJ2.3-2018）； （7）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）； （8）《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）； （9）《声环境质量标准》（GB3096-2008）； （10）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）； （11）《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）； （12）《交流输变电工程电磁环境监测方法》（试行）（HJ681-2013）； （13）《35kV～110kV 变电站设计规范》(GB50059-2011)； （14）《6kV~1000kV级电力变压器声级》（JB/T10088-2016）。 1.4.4参考资料 （1）《晋能山阴8万kW光伏电站可行性研究报告》中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司，2019年7月； （2）《晋能清洁能源光伏发电有限责任公司山阴20MWp光伏扶贫发电项目环境影响报告表》核工业北京化工冶金研究院，2018年4月。 （3）《能清洁能源光伏发电有限责任公司山阴20MWp光伏扶贫发电项目竣工环境保护验收调查表》，2019年4月。 （4）建设单位提供的其它建设相关资料。 1.5 评价因子、等级、范围 1.5.1、评价因子 项目评价因子见表1-1。 表1-1 本工程评价因子一览表 评价阶段 评价项目 现状评价因子 预测评价因子 单位 施工期 声环境 昼间、夜间等效声级Leq 昼间、夜间等效声级Leq dB(A) 运行期 电磁环境 工频电场 工频电场 V/m 工频磁感应强度 工频磁感应强度 μT 声环境 昼间、夜间等效声级Leq 昼间、夜间等效声级Leq dB(A) 1.5.2、评价等级 （1）电磁环境 根据《环境影响评价技术导则-输变电工程》（HJ24-2014）表2评价等级的确定，本工程110kV升压站为户外式，确定变电站电磁环境影响评价等级为二级。划分依据见表1-2。 表1-2 本工程电磁环境影响评价工作等级 分类 电压等级 工程 条件 评价工作等级 交流 110kV 变电站 户内式、地下式 三级 户外式 二级 （2）声环境 根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）规定：建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3dB(A)~5dB(A)（含5dB(A)），或受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价。 本项目为升压站扩建工程，位于《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类地区，确定声环境影响评价等级为二级。 （3）生态环境 本工程升压站占地面积为7714m2，在35kV开关站原址扩建，不新增占地。根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）规定，位于原厂界（或永久用地）范围内的工业类改扩建项目，可做生态影响分析，因此确定本次评价仅做生态环境影响分析。 （4）地表水 本次扩建110kV升压站工程不新增工作人员，无新增废水。现有工作人员生活废水经地埋式一体化污水设施(0.5t/h)处理达到绿化用水标准后直接作为站内绿化用水。 地表水环境影响已在《晋能清洁能源光伏发电有限责任公司山阴20MWp光伏扶贫发电项目环境影响报告表》中做出评价并取得批复，本次环评不再重复评价。 （5）地下水 本项目为输变电工程，属于《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中的Ⅵ类项目，不开展地下水环境影响评价。 （6）环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目风险潜势为Ⅰ，进行简单分析。 土壤 本项目为输变电工程，属于Ⅳ类项目，不开展土壤环境影响评价。 1.5.3、评价范围 1、电磁环境： 依据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014），110kV升压站评价范围为站界外30m范围内区域。 2、声环境： 根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）评价范围为升压站围墙向外200m范围内区域。 3、生态环境 依据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014），本次评价仅做生态环境影响分析，生态评价范围为升压站站界面积。 1.6 建设规模及内容 1.6.1 本项目建设规模 本项目为改扩建工程，将现有开关站扩建为升压站，原址扩建，扩建后占地面积不变。工程主要内容为：新建主变一台，主变容量100MVA，电压等级为110/35kV，新建100kV配电装置1个，配套建设1台SVG无功补偿装置，同时在古城110kV变电站扩建100kV进线间隔1个。 本期工程项目组成及规模见表1-3。 表1-3 项目组成及规模 项目名称 山阴20MWp光伏扶贫发电项目35kv开关站扩建110kv升压站工程 建设单位 晋能清洁能源光伏发电有限责任公司 工程设计单位 山西合能电力工程设计有限公司 电压等级 110kV/35kV 工程地理位置 山阴县古城镇西侧 劳动定员 本期工程不新增人员，依托原有值守人员5人，两班制 总投资 235万元 项目组成 名称 本工程 现有工程 扩建后 主体工程 主变压器 1×100MVA -- 1×100MVA 110kV出线 1回 -- 1回 35kV出线 -- 1回 -- 35kV进线 8回 2回 10回 无功补偿 14Mvar 2Mvar 2Mvar+14Mvar 依托工程 古城变电站 本期在古城变电站扩建1个110kV进线间隔，前期工程已建的1个35kV进线间隔交回国网山西省电力公司 配套工程 综合楼1座，包括35kV配电间、电子设备间、控制室、站用配电间、值班室等 辅助工程 进站道路 混凝土路面，道路宽4.0，道路长1100米。 公用工程 供水 由附近村庄拉水，站内建设一座150m3蓄水池，供站内日常用水。 排水 生活污水处理后回用于绿化 采暖 采用电暖气采暖，生活用热水由电热水器加热 供电 站用电源取自35kV母线 -- 环境要素 本期工程 现有工程 环保工程 声环境 采用低噪声设备、基础减振等降噪措施 采用低噪声设备、基础进行减振 水环境 无新增废水产生 已建1座处理能力为0.5t/h的地埋式一体化污水处理设施和1座50m3的集水池，处理后回用于绿化和硬化洒水，不外排。 固体废物 废旧蓄电池暂存依托现有措施，新建1座事故油池，容积40m3，危险废物委托有资质单位处置 设危险废物暂存间1座，面积20m2，设事故油池1座，容积40m3，危险废物委托有资质单位处置 无新增生活垃圾 生活垃圾定期送环卫部门处置。 1.7 工程建设内容 1.7.1站址及四邻关系 本项目位于山西省朔州市山阴县古城镇西侧，进站道路从南侧303省道接入升压站，升压站四周均为荒地。 项目区域位置见附图1，地理位置图见附图2，四邻关系图见附图3。 1.7.2开关站现状 山阴20MWp光伏扶贫发电项目35kv开关站现有的35kV进线两回，35kV出线1回。升压站现有构筑物见表1-4。 表1-4 升压站现有主要建（构）筑物表 序号 建筑物名称 占地面积(m2) 结构形式 备注 1 综合楼 740 一层砖混 35kV配电间、电子设备间、控制室、站用配电间、值班室等 2 辅助用房 175 一层砖混 铲车车库、大件工具库、危废暂存间、库房、泵房等 3 150m3蓄水池 一座 钢筋混凝土 地下 4 一体化污水处理设施 / 钢筋混凝土 地下 1.7.3本次扩建工程内容 本次扩建工程不新增建构筑物、公用辅助工程，仅新增1台100MVA主变及其配套设施，具体工程内容如下： （1）本次建设1×100 MVA主变一台，主变采用绕组有载调压变压器，电压等级110/35kV； （2）扩建35kV进线8回，扩建110kV出线1回，配套建设相应电气设备。 （3）本次依托古城110kV变电站扩建110kv间隔1个。原35kV间隔交回国网山西省电力公司。 1.7.4升压站总平面布置 本项目升压站占地面积7714m2，整个升压站按照功能性划分为电气区及生活区两部分： 升压站北侧布置为电气区，包含35kV配电室、主变压器、事故油池、动态无功补偿装置、避雷器及隔离开关等。构成了整个升压站的主体生产区。配电装置区均有环形道路，便于设备运输、安装、检修和消防车通行。 升压站南侧布置为生活区，包含综控楼、库房、材料间、泵房等。其中综控楼布置在生活区中部，是集生产、生活为一体的综合性建筑。库房、泵房等布置在生活区的西侧。 平面布置图见附图4。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本工程为改扩建工程，其原有污染情况主要为升压站扩建前山阴20MWp光伏扶贫发电项目35kV开关站污染情况。 一、现有工程环保手续履行情况 山阴20MWp光伏扶贫发电项目35kV开关站位于山阴县古城镇西侧。2018年4月2日山阴县环境保护局以山环审[2018]14号出具了该项目的环评批复，2019年4月2日进行了自主验收。 现有工程主要建设内容 山阴20MWp光伏扶贫发电项目35kv开关站现有的35kV进线两回，35kV出线1回。升压站现有构筑物见表1-5。 表1-5 现有工程主要建设内容 序号 工程项目 建设内容 主体工程 综合楼 含35kV配电间、电子设备间、控制室、站用配电间、值班室等。占地面积740m2 一次设备仓 占地面积266.6m2 SVG 1套2Mvar的无功补偿装置 辅助工程 辅助用房 由铲车车库、大件工具库、危废暂存间、库房、泵房等组成，占地面积175m2 进场道路 进场道路由现有洗朔公路引接，并修至35kV开闭站及光伏场块，长度约1100m 公用工程 供水 由附近村庄拉水，开闭站内设一150m3的蓄水池 供电 本工程生产、生活主供电源引自附近10kV电网； 备用电源引自本电站35kV母线 供暖 办公室冬季采暖采用分体式空调，职工宿舍采暖采用电暖器 环保工程 废水 站内自建一座地埋式污水处理装置（0.5m3/h），50m3的集水池，处理后回用于绿化和硬化洒水，不外排 废电池 站内设一20m2的危废暂存间，废铅蓄电池收集于危险废物暂存室，定期交由有资质单位回收处理。 现有工程主要环境影响及环保措施 山阴20MWp光伏扶贫发电项目35kV开关站运行对周围环境的影响主要包括生活污水、生活垃圾及废蓄电池。开关站站内已建1座处理能力为0.5t/h的地埋式一体化污水处理设施和1座50m3的集水池，污水处理工艺为接触氧化+消毒工艺，生活污水处理后回用于站区绿化和道路洒水。开关站已建1座20m2危废暂存间。生活垃圾设置垃圾收集桶进行收集，定期送环卫部门指定地点处置。 综上，山阴20MWp光伏扶贫发电项目35kV开关站现有环保设施建设完善，运行管理正常，无明显环境问题。 |

# 二、建设项目所在地自然环境情况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本工程所在区域不是国家和省级自然保护区、风景名胜区以及其他需要特别保护的区域，不是国家及省级重点保护动植物集中分布区，区域内无已发现的国家及省级重点保护文物古迹。本项目升压站周边最近的居住区为西南侧710m一间房部队，与《能清洁能源光伏发电有限责任公司山阴20MWp光伏扶贫发电项目环境影响报告表》中的环保目标一致，无新增环境保护目标。经现场调查，本工程评价范围内无电磁环境及声环境保护目标。 表3-2 环境保护目标 环境要素 保护目标 方位 距离（m） 保护对象 保护要求 电磁环境 无 - - - 声环境 无 - - -

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 4.1声环境质量标准 本项目升压站站址处执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，标准值见表4-1。 表4-1 声环境质量标准 类别 昼间dB(A) 夜间dB(A) 2类 60 50 4.2工频电场、工频磁感应强度 根据《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表1中公众曝露控制限值，工频电场及工频磁感应强度标准限值见表4-2。 表4-2 公众曝露控制限值 频率范围 电场强度（V/m） 磁感应强度（μT） 50Hz 4000 100 4.3环境空气 本项目所处区域属环境空气质量功能区中的二类区，环境空气评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（2018修改单）二级标准。 表4-3 环境空气质量标准 标准值 项目 年平均 24h平均 1h平均 单位 SO2 60 150 500 μg/Nm3 NO2 40 80 200 μg/Nm3 PM10 70 150 —— μg/Nm3 PM2.5 35 75 —— μg/Nm3 CO 4 10 mg/Nm3 O3 160 200 μg/Nm3 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 4.4噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表4-4 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 昼间 夜间 70 55 表4-5 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 2 60 50 4.5工频电场、工频磁感应强度 交流输变电频率为50Hz，依据《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）表1“公众曝露控制限值”规定，环境中电场强度控制限值为4000V/m，磁感应强度控制限值为100μT。 4.6固体废物 检修、事故废油及废蓄电池等危废的临时贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及环境保护部2013年第36号公告。 |
| 总量控制指标 | 根据晋环发【2015】25号《山西省环境保护厅关于印发<建设项目主要污染物排放总量核定办法>的通知》，实施主要污染物排放总量核定的建设项目包括：《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中采矿业、制造业、电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业的企业。其他行业建设项目暂不需要核定主要污染物排放总量核定。 本项目运行期无废气、废水外排。项目不属于采矿业、制造业、电力、燃气及水的生产和供应业的3个门类39个行业的企业，不需要申请总量控制指标。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 5.1施工期工艺流程及产污环节 施工期工艺流程及产污环节如图1所示。 图1 施工期工艺流程及产排污环节图 5.2营运期工艺流程及产污环节 本项目将低压电转换为高压电送出至国网电力系统，供用户使用。运营期工艺流程及产污环节如图2所示。 图2 运营期工艺流程及产排污环节图 5.3施工组织 本次开关站扩建改造工程施工量较小，施工内容包括定位放线、基础开挖、垫层施工、钢筋制作安装、模板安装、预埋件安装、混凝土浇筑、混凝土养护、拆模、构支架安装、电缆沟及盖板作业等等。 在开工站预留地进行基础开挖，基础开挖后，进行主变设备安装以及电气管线敷设。主变压器采用100t吊车一次就位。主变压器的安装程序为：施工准备→基础检查→设备开箱检查→起吊→就位→附件安装→绝缘油处理→真空注油试验→试运行。

主要污染工序： 5.4施工期 本项目施工期对周围环境的影响主要包括： （1）扬尘：基础开挖产生。 （2）噪声：项目施工期主要噪声源为材料运输的汽车、土建施工及设备安装施工所用到的设备。 （3）固体废物：施工期的固体废物主要有施工人员的生活垃圾、包装材料、建筑垃圾。 （4）废水：废水主要为施工人员生活用水，用水量很少。 5.5运营期 （1）电磁影响 升压站在运行过程中产生一定强度的工频电磁场。 （2）噪声 升压站主要噪声来自于变压器，对声环境有一定影响。 （3）固体废物 升压站增容工程运行期的固体废物，主要为主变压器检修产生的废油；升压站会定期产生一定的废蓄电池，均为危险废物。 （4）环境风险 故事状态变压器漏油。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 （单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 施工扬尘 | TSP | 微量 | 微量，TSP排放浓度不大于0.3mg/Nm³ |
| 水污 染物 | / | / | / | / |
| 工频电场 工频磁感应强度 | 输变电 设备 | 工频电场 工频磁感应强度 | 工频电场：＜4kV/m 工频磁感应强度： ＜0.1mT | 工频电场：＜4kV/m 工频磁感应强度： ＜0.1mT |
| 固体 废物 | 升压站 | 废铅酸蓄电池 | 少量 | 委托有资质单位处置 |
|  |  | 变压器事故油 |  |  |
| 噪声 | 施工场地 | 噪声 | 70~85 dB(A) | 边界昼间小于70dB(A)，夜间小于55dB(A) |
|  | 升压站 | 噪声 | ＜83dB(A) | 厂界昼间小于60dB(A)，夜间小于50dB(A) |
| 其 它 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可另附页） 本项目在现有站址预留地内进行扩建，不新增占地，不改变原有平面布置，升压站改扩建工程对生态环境的影响仅表现为站内施工范围内地表开挖的破坏。施工结束后对施工范围内地面全部恢复硬化，对周围生态环境不会造成明显影响。 本工程运营后基本无废气、废水产生，对环境的影响主要表现为工频电场、工频磁感应强度及噪声，不会对生态环境造成影响。 |

# 七、环境影响分析

一、施工期环境影响简要分析： 本项目不新增占地，在站内预留空地进行，工程施工量较小，不设施工营地，建设期间主要污染物为施工扬尘、施工噪声和施工垃圾。 （1）施工期环境空气影响分析 施工活动对环境空气的主要影响表现为施工扬尘，主变基础开挖、物料运输均会产生扬尘。在施工期间要合理规划物料，施工场地和道路要定时洒水、清扫，对运输车辆要限速行驶。因工程规模不大、工期较短，一些大气污染物的排放都是暂时的，随着施工活动的结束，这些污染也将消失。环评要求建设单位按照《山西省打赢蓝天保卫战2019年行动计划》要求，施工中采取以下防治措施： ①施工单位应文明施工，加强和完善施工期的环境管理和环境监理工作。 ②施工时，使用商品混凝土，然后用罐装车运至施工点进行浇筑，避免因混凝土拌制产生扬尘和噪声；此外，对于裸露施工面应定期洒水，减少施工扬尘。 ③车辆运输散体材料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，避免沿途漏撒，控制扬尘污染。 ④加强材料转运与使用的管理，合理装卸，规范操作。 ⑤进出施工场地的车辆限制车速，场内道路、堆场在车辆进出时洒水，保持湿润，减少或避免产生扬尘。 ⑥施工临时中转土方以及弃土弃渣等要合理堆放，可定期洒水进行扬尘控制。 （2）施工期声环境影响分析 本次评价针对升压站扩建工程施工主要噪声源进行环境影响预测分析。采用点声源几何衰减计算公式预测，预测公式如下： Lp（r）=Lp（r0）－20lg（r/r0） 式中：Lp（r）——预测点处的声压级，dB（A）； Lp（r0）——参考点r0处的声压级，dB（A）； r——噪声源至预测点的距离，m。 表7-1 距声源不同距离处的噪声值 声源 声压值 距声源不同距离处的噪声值(dB(A)) 10m 30m 50m 70m 100m 150m 200m 320m 挖土机 95（1m） 75.0 65.5 61.0 58.1 55.0 51.5 49.0 44.9 推土机 94（1m） 74.0 64.5 60.0 57.1 54.0 50.5 48.0 43.9 搅拌机 90（1m） 70.0 60.5 56.0 53.1 50.0 46.5 44.0 39.9 震捣棒 79（1m） 59.0 49.5 45.0 42.1 39.0 35.5 33.0 28.9 表7-1给出离开声源不同距离处预测值，距声源100m处，其各噪声源的最大贡献值为55dB（A），达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）夜间标准，距离声源320m处，噪声最大贡献值为44.9 dB（A），达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准的夜间标准值要求。 距离本项目升压站最近的居住区为西南侧710m处的一间房部队，项目的施工不会对附近居住区造成声环境影响。 环评要求建设单位采取以下防治措施进一步减轻噪声对周围环境的影响： ①施工单位应采用噪声水平满足国家相应标准的施工机械设备或带隔声、消声的设备，控制设备噪声源强。 ②施工单位在施工过程中应严格执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，加强施工噪声的管理，做到预防为主，文明施工，最大程度减轻施工噪声对周围环境的影响。同时，依法限制夜间施工，如因工艺特殊情况要求，需在夜间施工而可能对周边居民产生环境噪声污染时，应按《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的规定，取得县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明，并公告附近居民。 综上所述，本工程施工期的噪声对周边环境的影响较小，不会构成噪声扰民问题，并且施工结束后噪声影响即可消失。 （3）施工期水环境影响分析 施工过程中废污水主要来源于施工废水。环评提出以下防治措施： ①施工单位要做好施工场地周围的拦挡措施，尽量避免雨季开挖作业。同时要落实文明施工原则，不漫排施工废水。 ②采用商品混凝土，减少施工废水产生量。 在做好上述环保措施的基础上，施工过程中产生的废污水不会对周围水环境产生不良影响。 （4）施工期固体废物影响分析 施工期固体废弃物主要为产生的弃土、弃渣、建筑垃圾以生活垃圾。 为避免施工垃圾及生活垃圾对环境造成影响，在工程施工前应作好施工机构及施工人员的环保培训。明确要求施工过程中的建筑垃圾应分别收集堆放，并妥善处理，及时清运或定期运至环卫部门指定的地点处置。本工程在现有站址预留地进行基础开挖，挖方400m3，全部用于场地夯实回填，不外排。 在采取上述环保措施的基础上，施工固废不会对环境产生影响。 （5）施工期生态环境影响 本工程在现有站址预留地内进行扩建，不新增占地，不改变原有平面布置，升压站改扩建工程对生态环境的影响仅表现为站内施工范围内地表开挖的破坏。施工结束后对施工范围内地面全部恢复硬化，对周围生态环境不会造成明显影响。

二、营运期环境影响分析： 本项目运营后对周围环境的影响主要表现为输变电设备产生的工频电场、磁场及噪声的影响，另外有升压站运行发生故障后产生的废油和废铅蓄电池等危险废物的产生。 1、电磁环境影响评价 根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）中相关规定，本项目110kV升压站采用户外布置，评价工作等级为二级。评价内容见电磁环境影响评价专题。 2、噪声影响预测分析 （1）升压站噪声源强 本项目运行主要噪声源设备为主变压器。根据《6kV~1000kV级电力变压器声级》（JB/T10088-2016）确定噪声源强，本项目新建一台100MVA主变压器，冷却方式为油浸自冷，主变噪声级为83dB（A）。 （2）工程拟采取的措施 ①噪声防治从设备定货入手，在订购设备时要求设备制造厂提供符合噪声要求的合格设备。 ②合理布局，主变布设在升压站中央，距离升压站北侧围墙19米，距离升压站西侧围墙约50米，距离升压站南侧围墙60米，距离升压站东侧围墙31米。 （3）升压站厂界噪声预测结果 噪声源从声源到受声点，受几何发散、大气吸收、地面效应、屏障屏蔽及其他多方面效应而产生声级衰减。根据《声环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），升压站厂界噪声预测采用公式如下： a.点声源在预测点产生的A声级贡献值 LA(r)=LA W-20lgr-8 式中：L A(r)－距声源r处声压级，dB(A)；L A W－点声源的A声功率级，dB(A)； b.预测点的预测等效声级Leq 按下式进行叠加： Leqb——预测点背景值，dB（A） （4）噪声预测结果及分析 本次评价对工程运营后对升压站四周贡献值进行预测。预测结果见表7-3所示。 表 7-3 噪声预测结果一览表 预测点 测点位置 昼间 夜间 背景值 贡献值 预测值 背景值 贡献值 预测值 1# 站界北 37.3 49.4 49.7 35.1 49.4 49.6 2# 站界西 40.1 41.0 43.6 37.7 41.0 42.7 3# 站界南 42.9 39.4 44.5 39.7 39.4 42.6 4# 站界东 46.3 45.1 48.8 41.5 45.1 46.7 由预测结果可知，本项目投运后升压站厂界噪声的预测值昼间在43.6dB（A）～49.7dB（A）之间，夜间预测值在42.6dB（A）～49.6dB（A）之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。 3、废气、废水影响分析 本工程只对开关站进行改扩建，值守人员及其生活设施利用原有，无新增废水、废气污染。 站内已建1座处理能力为0.5t/h的地埋式一体化污水处理设施和1座50m3的集水池，污水处理工艺为接触氧化+消毒工艺，生活污水处理后回用于站区绿化和道路洒水。 4、固废影响分析 本工程产生的固废为新增主变产生的检修事故废油及废铅酸蓄电池，属于危险废物。本期扩建工程固体废物产生及排放情况见表7-4。 表7-4 本项目固体废物产生及排放情况一览表 名称 产生量 处置情况 排放量 变压器废油 事故时产生约34.1m3废油 新建1座40m3事故油池，废油收集后暂存于站内现有20m2危废暂存间，交由资质单位处置 0 废蓄电池 2块/a 废蓄电池收集后暂存于站内现有20m2危废暂存间，交由资质单位处置 0 （1）废旧蓄电池 在升压站中，直流系统是核心，为断路器分、合闸及二次回路中的继电保护、仪表及事故照明等提供能源。而直流系统中提供能源是蓄电池，为二次系统的正常运行提供动力。运行期本项目使用免维护铅酸蓄电池，其正常寿命在10-15年间，根据《国家危险废物名录》，本项目产生的废旧铅蓄电池属于危险废物中的“HW49其他废物”，废物代码为“900-044-49”。项目运营过程中的废旧免维护铅蓄电池（HW49），经聚PVC盒集中收集后暂存于现有危废暂存间（20m2）。 危废暂存间已建设，按照《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2009）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）建造，建成具有防水，防渗，防流失的专用危险废物暂存间。危废暂存间设置了2mm厚高密度聚乙烯（渗透系数≤10-10 cm/s）托盘。建设单位委托有资质单位处置危险废物，废物转移时遵守《危险废物转移联单管理办法》，做好废物的记录登记交接工作。 （2）检修事故废油 本工程变压器为油浸式变压器，型号为SZ11-100000/110，变压器在检修过程中会产生废油。根据《国家危险废物名录》（环保部令第39号）（2016年6月14日），变压器废油属于危险废物中的“HW08 废矿物油”，废物代码“900-220-08”。 项目1台100MVA的变压器最大存油约30t，根据根据《火力发电厂与变电站设计防火规范》(GB50229-2006)并参照《35kV～110kV 变电站设计规范》(GB50059-2011)中“总事故油池的有效容积不应小于最大单台设备油量的60%”，变压油更换频率一般为5年一次，变压器废油产生量约为30t/5年，油的密度为880kg/m3，油体体积约为34.1m3。 升压站拟建1座40m3事故油池，评价要求池体采用C30防渗混凝土，池底铺设2mm厚高密度聚乙烯膜（渗透系数≤10-10 cm/s），满足事故油池防渗要求。 （3）管理、处置措施要求 环评要求在实际生产过程中，企业内部要制定《危险废物管理办法》、建立健全危险废物管理的规章制度，使危险固体废物的收集、暂存和运输能够严格按照规定和相关要求执行。本项目危险废物统一收集后委托有资质单位处置，运输车辆需要有特殊标志，转移要严格执行《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局令第5号）中相关要求。 5、环境风险分析 （1）评价依据 ①风险调查 本项目的环境风险主要来自变压器油。变压器是由许多不同分子量的碳氢化合物组成，即主要由烷烃、环烷烃和芳香烃组成。主要风险是变压器油发生事故时的排放。 本项目3号变压器主变含油量为30t，油的密度为880kg/m3，油体体积约为34.1m3。 ②潜势初判 P：根据附录B，油类物质临界量为2500t，比值Q为0.012，小于1。 工艺特点M为M4。 E：根据附录D环境敏感程度E为环境低度敏感区。 Q小于1，环境风险潜势初判为Ⅰ。 ③评价等级 环境风险潜势初判为Ⅰ，进行简单分析。 环境敏感目标分布情况 项目升压站周边500m范围内无村庄居民分布，无地表水体，无地下水环境敏感区，属于环境低度敏感区E3。 （3）环境风险识别 本项目环境风险单元为1台油浸式变压器和事故油池所在区域，风险源为变压器油，危险物质是石油的一种分馏产物，它的主要成分是烷烃,环烷族饱和烃，泄漏时不会形成射流也不易瞬间形成蒸汽云，变压器废油泄漏对环境空气的影响主要发生火灾时产生的废油燃烧废气的影响。 （4）环境风险分析 ①环境空气风险分析 本项目环境风险单元为1台油浸式变压器和事故油池所在区域，风险源为变压器油，泄漏时不会形成射流也不易瞬间形成蒸汽云，变压器废油泄漏对环境空气的影响主要发生火灾时产生的废油燃烧废气的影响，项目主变含油量较小，燃烧废气对环境空气影响较小。 ②水环境风险分析 本项目若发生废油泄漏等风险事故不能及时处理或应急措施不当，将通过下渗影响当地的地下水环境质量。 项目主变压器底部设置油坑，油坑采用焊接钢管与事故排油检查井连接并排入事故贮油池，油品的少量泄漏基本不会对地下水造成影响。 一旦发生火灾，升压站在进行消防灭火时，将使用干粉灭火器、灭火毯、灭火沙子等进行灭火，灭火后场地冲洗会产生洗消废水。洗消废水如不采取有效的措施进行围堤堵截，流至站外会造成地表水水质变化，影响地表水环境质量。 （5）环境风险防范措施及应急要求 本项目110kV升压站单台主变含油量为30t，油的密度为880kg/m3，油体体积约为34.1m3。站内建设一座40m3的事故油池，可满足事故情况贮存量。一旦主变压器发生事故，变压器油直接进入事故油池，不外排。事故油由有资质的单位进行回收处理。事故油池的设计执行《35kV~110kV变电站设计规范》（GB50059-2011）等有关规定进行设计。 为了防止升压站在使用变压器油带来的潜在环境风险，需采取以下措施： ①在主变压器底部设置油坑，油坑采用焊接钢管与事故排油检查井连接并排入事故贮油池，蓄油坑内铺足够厚的鹅卵石层，一旦有油喷出都会被隔离。 ②事故油池的总容量可以容纳变压器油在事故状态下的排放量，确保在所有变压器发生故障时，废油不会泄漏。事故油池为钢筋混凝土地下式圆形结构，临时放空和清淤用潜水泵抽吸。当变压器发生事故时，事故油可直接排入事故油池，事故油由有资质的单位回收，不外排。 ③洗消废水根据站内着火位置以及地势情况，在低洼处用消防沙或沙袋对洗消废水进行围堤堵截，防止洗消废水流至站外，影响地表水环境质量。 （6）分析结论 综上所述，本工程事故发生后采取应急措施，环境风险可控，环境风险影响较小。 本项目环境风险简单分析内容见表7-6。 表7-6 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 山阴20MWp光伏扶贫发电项目35kv开关站扩建110kv升压站工程 建设地点 （山西）省 （朔州）市 （）区 （山阴）县 （）园区 地理位置 经度 E 112°54'29.98" 纬度 N39°26'30.88" 主要危险物质及分布 项目主要危险物质为变压器油，分布在变压器和事故油池 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） （1） 环境空气风险分析 本项目环境风险单元为1台油浸式变压器和事故油池所在区域，风险源为变压器油，，泄漏时不会形成射流也不易瞬间形成蒸汽云，变压器废油泄漏对环境空气的影响主要发生火灾时产生的废油燃烧废气的影响，项目主变含油量较小，燃烧废气对环境空气影响较小。 （2） 水环境风险分析 本项目若发生废油泄漏等风险事故不能及时处理或应急措施不当，将通过下渗影响当地的地下水环境质量。 项目主变压器底部设置油坑，油坑采用焊接钢管与事故排油检查井连接并排入事故贮油池，油品的少量泄漏基本不会对地下水造成影响。 一旦发生火灾，升压站在进行消防灭火时，将使用干粉灭火器、灭火毯、灭火沙子等进行灭火，灭火后场地冲洗会产生洗消废水。洗消废水如不采取有效的措施进行围堤堵截，流至站外会造成地表水水质变化，影响地表水环境质量 风险防范措施要求 （1）在主变压器底部设置油坑，油坑采用焊接钢管与事故排油检查井连接并排入事故贮油池，蓄油坑内铺足够厚的鹅卵石层，一旦有油喷出都会被隔离。 （2）事故油池的总容量可以容纳变压器油在事故状态下的排放量，确保在所有变压器发生故障时，废油不会泄漏。事故油池为钢筋混凝土地下式圆形结构，临时放空和清淤用潜水泵抽吸。当变压器发生事故时，事故油可直接排入事故油池，事故油由有资质的单位回收，不外排。 （3）洗消废水根据站内着火位置以及地势情况，在低洼处用消防沙或沙袋对洗消废水进行围堤堵截，防止洗消废水流至站外，影响地表水环境质量 6、环保投资估算 项目总投资为235万元，其中环保投资38万元，占总投资的16.17%。环保投资情况见表7-7所示。 表7-7 项目环保投资一览表 工程 序号 项 目 单位 数量 投资金额（万元） 环保设施 变压器选购低噪设备，基础减振 台 1 10 事故油池 m3 40 28 危废暂存间 m2 20 依托现有工程 合计 -- 38 7、环境管理及监测计划 （1）施工期环境管理 建设单位应配备环境管理人员，负责环境保护管理工作。环境管理人员应对施工单位提出施工期间的环保要求。详细说明施工期应注意的环保问题，严格要求施工单位按环保设计要求进行施工。具体要求如下： ①工程的施工承包合同中应包括有环境保护的条款，承包商应严格执行设计和环境影响评价中提出的影响防治措施，遵守环保法规。 ②施工单位在施工前应组织施工人员学习本报告表以及《土地法》、《环境保护法》等有关环保法规，做到施工人员知法、懂法和守法。 ③环境管理人员应对施工活动进行全过程环境监督，以保证施工期环境保护措施的全面落实。 （2）运营期环境管理 建设单位的兼职环保人员对输变电工程的建设、生产全过程实行监督管理，其主要工作内容如下： ①负责办理建设项目的环保验收手续。 ②制定建设项目环保管理工作内容。 ③检查、监督项目各项环保措施的落实情况。 ④组织实施环境监测计划。 （3）环境监测 ①环境监测内容 环境监测是环境管理的依据和基础，它为环境评价和管理提供科学依据，并据此制定污染防治对策和规划。现阶段本项目尚未配置监测机构。本项目环境监测委托有资质单位进行监测。 本次评价的环境监测方案依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008），设置如下： 表7-8环境监测点位、监测项目及监测频率一览表 类别 污染源 监测点位 监测项目 监测频率 执行标准 电磁环境 主变等 站界四周 工频电场强度、工频磁感应强度 每年监测一次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 噪声 站界四周 等效A声级 每季度监测一次（昼夜各一次） ②监测结果反馈 对监测结果进行统计汇总，上报有关领导和上级主管部门，监测结果如有异常，应及时反馈生产管理部门，查找原因，及时解决。 （4）排污许可 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2017年版）》（环境保护部令第45号）和《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第48号），本项目为供电项目，未被列入排污许可证分类管理，暂不需申请排污许可证。 8、污染物排放清单 本项目污染物排放清单见表7-9。信息公开要求见表7-10。

表7-9 项目污染物排放清单一览表

| 污染源 | 排气筒高m | 排气筒编号 | 排气量(Nm3/h) | 运行时间（h/a） | 污染物 | 产生情况 | 治理措施 | 执行标准 | 排放量 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 产生量 (t/a) | 浓度 (mg/Nm3) |  | 排放速率 (kg/h) | 排放浓度 (mg/Nm3) | 排放量 (t/a) | 排放速率 (kg/h) | 排放浓度 (mg/Nm3) | 排放速率 (kg/h) | 排放浓度 (mg/Nm3) |
| 大气 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 环境因素 | 污染源 | 废水量 | 污染物 | 产生量t/a | 产生浓度 (mg/Nm3) | 治理措施 | 执行标准 |
| 水环境 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 固体废物 | 生产固废 | 废旧蓄电池 | 2块/a | 依托现有20m3危险废物暂存间 | 《危险废物储存污染控制标准》(GB18597-2001) |
|  |  | 变压器废油 | 30t/5a | 新建1座40m3事故油池 |  |
| 声环境 | SZ11-100000/110变压器 | 83dB(A) | 选择低噪声设备，基础减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)2类标准 |

表7-10 信息公开要求

| 公开环境影响报告表全本 | 建设单位在建设项目环境影响报告表编制完成后，向环境保护主管部门报批前，应当向社会公开环境影响报告表全本。报批过程中，如对环境影响报告表进一步修改，应及时公开最后版本。 |
| --- | --- |
| 公开建设项目开工前的信息 | 建设项目开工建设前，建设单位应当向社会公开建设项目开工日期、设计单位、施工单位和环境监理单位、工程基本情况、拟采取的环境保护措施清单和实施计划、由地方政府或相关部门负责配套的环境保护措施清单和实施计划等，并确保上述信息在整个施工期内均处于公开状态。 |
| 公开建设项目施工过程中的信息 | 项目建设过程中，建设单位应当在施工中期向社会公开建设项目环境保护措施进展情况、施工期的环境保护措施落实情况、施工期环境监理情况、施工期环境监测结果等。 |
| 公开建设项目建成后的信息 | 建设项目建成后，建设单位应当向社会公开建设项目环评提出的各项环境保护设施和措施执行情况、竣工环境保护验收监测和调查结果。对主要因排放污染物对环境产生影响的建设项目，投入生产或使用后，应当定期向社会特别是周边社区公开主要污染物排放情况。 |

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 施工期 | 扬尘 | 加强环境管理、定期洒水等 | 对周围环境影响很小 |
|  | 运营期 | / | / | / |
| 水 污染物 | 运营期 | / | / | / |
| 电磁 影响 | 升压站 | 工频电场 工频磁感应 | 合理布置，距离衰减、配电装置室内布置等措施。 | 工频电场：<4kV/m 工频磁感应强度0.1mT |
| 固体 废物 | 施工期 | 废建筑材料、废弃土方等 | 废弃建筑垃圾定点倾倒；弃土回就近回填 | 合理处置 |
|  |  | 生活垃圾 | 按环卫部门要求统一处置 |  |
|  | 运行期 | 变压器检修、事故废油 | 新建1座40m3事故油池收集，委托有资质单位回收处理 |  |
|  |  | 废铅酸蓄电池 | 依托现有20m2危废暂存间，委托有资质单位统一处理 |  |
| 噪声 | 主变压器 | 合理布置、采用低噪声设备 | 达标排放 昼间：60dB(A) 夜间：50dB(A) |
| 生态保护措施及预期效果 | 本项目在现有站址内进行扩建，不新增占地，不改变原有平面布置，升压站改扩建工程对生态环境的影响仅表现为站内施工范围内地表开挖的破坏。施工结束后对站内道路及设备区地面全部恢复硬化，可绿化地进行合理绿化，对周围生态环境不会造成明显影响。 本工程运营后基本无废气、废水产生，对环境的影响主要表现为工频电场、工频磁感应强度及噪声，不会对生态环境造成影响。 |

# 九、结论与建议

结论： 1、工程概况 本项目在现有35kV开关站扩建1台100MVA主变，型号为SZ11-100000/110，电压比采用121±8×1.25%/37kV，主变采用户外油浸式有载调压变压器，同时在古城110kV变电站扩建110kV间隔1个，不新增占地；项目总投资235万元。 2、环境现状评价 根据项目所在区域电磁环境现状监测结果：工频电场强度及工频磁感应强度值均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众曝露控制限值的要求，电磁环境质量现状良好；声环境现状值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求，声环境质量现状良好。 3、污染物排放情况 （1）施工期 本项目施工期排放的污染物主要为：场地施工产生的扬尘和粉尘等；施工人员的生活污水及施工废水；施工期主要噪声源为起重机等；施工废建筑材料等。 （2）运营期 升压站运营期排放的污染物主要为：升压站主变产生的工频电场、工频磁感应强度；电晕产生的可听噪声；升压站定期产生的废蓄电池，以及升压站在故障或事故状态下，主变压器可能会产生事故废油。 4、主要环境影响 施工期：施工期产生的废气、废水及噪声等污染随着施工活动的结束将消失，项目占地有限，在加强施工管理、并严格环保措施的情况下不会对区域生态环境造成明显影响。 运营期：本项目升压站运营后产生的工频电磁场对周围环境的贡献值很小，工频电场强度满足公众曝露控制限值4kV/m的要求，工频磁感应强度远低于公众曝露控制限值100μT的要求；站界四周噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求。 5.环境保护措施 （1）噪声污染防治措施 运营期本项目主变选择低噪声设备，基础进行减振。 （2）固体废物污染防治措施 本工程运营期运行产生固体废物主要为废铅酸蓄电池及事故废油，依托站内已建的20m2危险废物暂存间，新建一座40m3事故油池收集主变事故废油，废铅酸蓄电池及事故废油委托有资质单位进行处置。 6、小结 综上所述，山阴20MWp光伏扶贫发电项目35kv开关站扩建110kv升压站工程环境质量现状良好，污染物排放较少，项目施工期进行合理规划、采取严格环保措施后，不会对周围环境造成明显影响；运营期产生的工频电场、工频磁感应强度、噪声均满足相应标准限值要求。从环保角度讲，该项目合理可行的。 建议： 加强项目周围群众环保意识、输变电基础知识、电磁辐射原理及其防护的宣传与教育，加强站内事故油池的收集系统和事故油池内杂物的巡检和清理工作。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1委托书 附件2山阴8万千瓦光伏发电项目接入系统评审意见 附件3工程选址意见书 附件4 山阴20MWp光伏扶贫发电项目环评批复 附件5 山阴20MWp光伏扶贫发电项目110千伏送出线路工程环评批复 附件6 晋能山阴8万千瓦光伏发电项目环评批复 附件7 环境质量现状监测报告 附件8 类比监测报告 附图1 项目区域位置示意图 附图2 项目地理位置图 附图3 四邻关系图 附图4 升压站总平面布置示意图 附图5 地表水系图 附图6 水源地位置关系图 附图7 生态功能区划图 附图8 生态经济区划图 二、如果本报告不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行评价。 1、电磁环境影响专项评价 专项评价按照《环境影响评价技术导则 输变电工程》中的要求进行。

# 山阴20MWp光伏扶贫发电项目35kv开关站

# 扩建110kv升压站工程

电磁环境影响专题评价

中环慧博（北京）国际工程技术咨询有限公司

## 1 总则

1.1评价等级、范围、因子

1.1.1评价因子

项目评价因子见表1。

表1  项目评价因子一览表

| 评价时段 | 评价项目 | 现状评价因子 | 预测评价因子 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运行期 | 电磁环境 | 工频电场 | 工频电场 | V/m |
|  |  | 工频磁场 | 工频磁场 | μT |

1.1.2评价等级

根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）中相关规定，本项目110kV升压站采用户外布置，评价工作等级为二级。划分依据见表2。

表2  输变电工程电磁环境影响评价工作等级

| 分类 | 电压等级 | 工程 | 条件 | 评价工 作等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交流 | 110kV | 变电站 | 户内式、地下式 | 三级 |
|  |  |  | 户外式 | 二级 |

1.1.3评价范围

依据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014），本工程电磁环境影响评价范围确定为升压站站界30m。

1.2环保目标

本工程所在区域不是国家和省级自然保护区、风景名胜区以及其他需要特别保护的区域，不是国家及省级重点保护动植物集中分布区，区域内无已发现的国家及省级重点保护文物古迹。本项目升压站周边最近的居住区为西南侧710m一间房部队，与《能清洁能源光伏发电有限责任公司山阴20MWp光伏扶贫发电项目环境影响报告表》中的环保目标一致，无新增环境保护目标。经现场调查，本工程评价范围内无电磁环境及声环境保护目标。

## 2工程概况

本项目为改扩建工程，工程主要内容为：新建主变一台，主变容量100MVA，电压等级为110/35kV，新建100kV配电装置1个，配套建设1台SVG无功补偿装置，同时在古城110kV变电站扩建100kV进线间隔1个。

本期工程项目组成及规模见表3。

表3   项目组成及规模

| 项目名称 | 山阴20MWp光伏扶贫发电项目35kv开关站扩建110kv升压站工程 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 晋能清洁能源光伏发电有限责任公司 |
| 工程设计单位 | 山西合能电力工程设计有限公司 |
| 电压等级 | 110kV/35kV |
| 工程地理位置 | 山阴县古城镇西侧 |
| 劳动定员 | 本期工程不新增人员，依托原有值守人员5人，两班制 |
| 总投资 | 235万元 |
| 项目组成 | 名称 | 本工程 | 现有工程 | 扩建后 |
| 主体工程 | 主变压器 | 1×100MVA | -- | 1×100MVA |
|  | 110kV出线 | 1回 | -- | 1回 |
|  | 35kV出线 | -- | 1回 | -- |
|  | 35kV进线 | 8回 | 2回 | 10回 |
|  | 无功补偿 | 14Mvar | 2Mvar | 2Mvar+14Mvar |
| 依托工程 | 古城变电站 | 本期在古城变电站扩建1个110kV进线间隔，前期工程已建的1个35kV进线间隔交回国网山西省电力公司 |
|  | 配套工程 | 综合楼1座，包括35kV配电间、电子设备间、控制室、站用配电间、值班室等 |
|  | 辅助工程 | 进站道路 | 混凝土路面，道路宽4.0，道路长1100米。 |
|  | 公用工程 | 供水 | 由附近村庄拉水，升压站建设一座150m3蓄水池，供站内日常用水。 |
|  |  | 排水 | 生活污水处理后回用于绿化 |
|  |  | 采暖 | 采用电暖气采暖，生活用热水由电热水器加热 |
|  |  | 供电 | 站用电源取自35kV母线 |
| -- | 环境要素 | 本期工程 | 现有工程 |
| 环保工程 | 声环境 | 采用低噪声设备、基础减振等降噪措施 | 采用低噪声设备、基础进行减振 |
|  | 水环境 | 无新增废水产生 | 已建1座处理能力为0.5t/h的地埋式一体化污水处理设施和1座50m3的集水池，处理后回用于绿化和硬化洒水，不外排。 |
|  | 固体废物 | 废旧蓄电池暂存依托现有措施，新建1座事故油池，容积40m3，危险废物委托有资质单位处置 | 设危险废物暂存间1座，面积20m2，设事故油池1座，容积40m3，危险废物委托有资质单位处置 |
|  |  | 无新增生活垃圾 | 生活垃圾定期送环卫部门处置。 |

## 3电磁环境现状评价

为掌握山阴20MWp光伏扶贫发电项目35kv开关站扩建110kv升压站工程运行前的电磁环境质量，委托山西贝可勒环境检测有限公司于2019年9月20日对项目的电磁环境质量现状进行了测量。

3.1监测内容

工频电磁场：测量离地1.5m 处工频电场、工频磁感应强度。

3.2测量仪器

电磁辐射分析仪（含工频探头）型号：NBM-550/EHP-50F，检定/校准证书编号：XDdj2019-3396，检定/校准有效期：2019年7月26日至2020年7月25日，频率范围1Hz～400kHz。

3.3测量方法

执行《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ/681-2013）。

3.4监测条件

天气状况：阴      温度：18℃        湿度：45% RH

风速：1.3m/s        风向：220°       气压：90.3kPa

3.5监测布点

按照《环境影响评价技术导则输变电工程》（HJ 24-2014）、《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ/681-2013）布点。

本项目在站址四周围墙外5m处各设置1个监测点。

3.6质量控制

为确保本次监测数据准确、可靠，代表性强，依据国家环保局（91）环监字第043号文《关于环境监测质量保证管理规定（暂行）》的有关规定，山西贝可勒环境检测有限公司对监测全程序进行质量控制：

（1）监测人员持证上岗，上岗证号见报告批准签字页；

（2）监测所用仪器经计量部门鉴定合格且在有效期内；

（3）在监测前对现场采样仪器进行了校准；

（4）监测数据进行了“三校、三审”。

3.7监测结果

本项目电磁环境监测结果见表3。

表3电磁辐射现状监测结果表

| 序号 | 检测点位描述 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 站界南墙外5m处 | 电场强度 | V/m |  |
|  |  | 磁感应强度 | μT |  |
| 2 | 站界东墙外5m处 | 电场强度 | V/m |  |
|  |  | 磁感应强度 | μT |  |
| 3 | 站界北墙外5m处 | 电场强度 | V/m |  |
|  |  | 磁感应强度 | μT |  |
| 4 | 站界西墙外5m处 | 电场强度 | V/m |  |
|  |  | 磁感应强度 | μT |  |

由上表可知，本工程站址四周工频电场强度范围为1.625V/m~10.33V/m，工频磁感应强度范围为0.2739μT~2805μT，现状监测数据满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的4kV/m、0.1mT的限值要求，拟建站址电磁环境现状质量良好。

## 4升压站电磁环境影响预测与评价

根据《环境影响评价技术导则输变电工程》（HJ24-2014），本项目电磁环境环境影响评价等级属于二级，电磁环境影响预测应采用类比监测的方式。

4.1 类比监测升压站电磁环境评价

4.1.1类比监测升压站选择

为预测本工程升压站运行后产生的工频电场、工频磁感应强度对站址周围环境影响，选取了与本工程升压站条件相似的110kV升压站作为类比预测对象。本报告类比对象选择左云水窑110kV升压站，本次评价利用山西省辐射环境监督站对“山西大同五台湾、南羊路、曹家沟、贾家沟、东条涧、水窑110kV升压站竣工验收监测”数据作为本次类比数据（监测报告见附件8）。本项目与左云水窑110kV升压站电磁环境可比性分析如下。

表4  左云水窑110kV升压站与本项目升压站工程主要技术指标比较

| 类比条件 | 本升压站 | 类比站（左云水窑110kV升压站） |
| --- | --- | --- |
| 主变规模 | 1×100MVA | 1×100MVA |
| 站址环境 | 农村地区 | 农村地区 |
| 站区布置 | 户外、站区中心（距离围墙最近距离为6.4m） | 户外、站区中心（距离围墙最近距离为19m） |
| 电压等级 | 110kV | 110kV |
| 110千伏出线 | 1回 | 1回 |
| 出线方式 | 架空出线 | 架空出线 |
| 周边环境条件 | 荒地 | 荒地 |

升压站的电磁环境影响主要与升压站的电压等级、主变数量（与主变台数密切相关）、布置方式（室外布置、半室内布置或全室内布置）以及线路出线方式（地下电缆出线或架空出线）有关，而与建设地点、管理单位等其他因素无直接关系。

从上表4可以看出，本项目与类比工程左云水窑110kV升压站相比，二者主变容量、电压等级、出线方式均相同，外环境状况类似。因此，左云水窑110kV升压站作为类比监测对象是较为合理的。

4.1.2 电磁场类比测量

（1）监测因子

工频电场、工频磁感应强度

（2）监测条件

监测点高度为1.5m，气象条件为晴天，气温25℃，无风，湿度52%。

（3）类比站的监测布点

左云水窑110kV升压站四周围墙外5m各布置一个监测点，同时站界东布置一个电磁衰减监测断面。

（4）类比监测结果

左云水窑110kV升压站电磁环境监测结果见表5所示。

表5  左云水窑110kV升压站电磁环境监测结果

| 序号 | 监测点位 | 工频电场（V/m） | 工频磁场（μT） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 站址北侧墙外5m |  |  |
| 2 | 站址南侧墙外5m |  |  |
| 3 | 站址西侧墙外5m |  |  |
| 4 | 站址东侧墙外5m |  |  |
| 5 | 东墙外10m |  |  |
| 6 | 东墙外15m |  |  |
| 7 | 东墙外20m |  |  |
| 8 | 东墙外25m |  |  |
| 9 | 东墙外30m |  |  |
| 10 | 东墙外35m |  |  |
| 11 | 东墙外40m |  |  |
| 12 | 东墙外45m |  |  |
| 13 | 东墙外50m |  |  |

根据电磁场类比分析，由表5监测数据可知，左云水窑110kV升压站工频电场强度在站区四周5m处的最大值为V/m，最大值远低于居民区电磁场评价标准限值（电场强度4kV/m）；工频磁感应强度在站区四周5m处的最大值为μT，最大值远低于磁感应强度对公众公众暴露限值0.1mT。类比升压站从东侧围墙外10m至围墙外50米处的工频电场强度为V/m，工频磁场强度为μT，通过类比左云水窑110kV升压站运行时产生的工频电场、工频磁场强度，本项目升压站投运后，对周围环境的工频电、磁场影响与类比站在同一水平上，可以预测本项目110千伏升压站运行产生的工频电场、工频磁场均小于《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中规定的居民区工频电场强度4kV/m、工频磁场强度100μT的限值。

## 5 结论

通过类比调查结果表明，山阴20MWp光伏扶贫发电项目35kv开关站扩建110kv升压站工程运行后产生的工频电场强度、工频磁感应强度均小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中“公众曝露控制限值”规定的工频电场强度4kV/m 、工频磁感应强度0.1mT的控制限值。

在贯彻执行国家“环保三同时”制度的前提下，充分落实环评提出的各项环保措施，使其满足相关标准要求后，本项目产生的电磁环境影响较小。因此从环境保护角度来说，本项目的建设可行。

# Text boxes

35

kV

进

线

100

MVA

主变压器

110

kV

出

线

运营期

值班人员

电磁环境影响

、

噪声

、

检修事故废油

生活垃圾

、

生活废水